　　　　　　ドラフトチャンバー、排じん・排ガス処理装置

年次自主点検検査表　　平成　　年　　　月　分　　　　　

機番　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３年間保管
	事業場・部局
	東京大学　　　事業場
	検査日
	平成　　年　月　日　

	研究室名
	
	検査者
	

	設置場所
	
	判定
	良好、　要改善


○　異常なし、×　要修理　
	区分
	検査項目
	判定
	整備修理等記録、修理日

	ドラフトチャンバーの管理に必要な講習や製造業者

へ確認等を行いましたか
	○　×
	

	ドラフトチャンバーの管理に必要な仕様書やダクト

などの図面が保管されていますか
	○　×
	

	ドラフトチャンバーの管理に必要な測定器具・工具・

保護具を準備、点検、着用していますか
	○　×
	

	ドラフトチャンバー内に試薬や器具が置いてありま
せんか
	○　×
	

	　フード
	腐蝕、変形が無いか
	○　×
	

	
	開口面付近に障害物が無いか
	○　×
	

	
	開口面は飛散方向に正しく向いているか
	○　×
	

	
	発煙管の煙が逃げずに吸い込まれるか
	○　×
	

	　ダクト
	腐蝕、変形が無いか
	○　×
	

	
	埃などの堆積物がないか
	○　×
	

	
	接続部にゆるみがないか
	○　×
	

	
	ダンパーが軽い力で作動するか
	○　×
	

	　　　ファン
	ファンベルトの張りが適切でガタがないか
	○　×
	

	
	ファンのインペラーに粉塵の付着が無いか
	○　×
	

	
	ファンのケーシングに粉塵の付着が無いか
	○　×
	

	
	駆動部に適切に注油されているか
	○　×
	

	
	駆動時に異常な振動や音がしないか
	○　×
	

	
	駆動時に過熱にならないか
	○　×
	


異常がある時には必ず専門業者に依頼し点検、修理をうけ、その記録を記載欄に記してください

制御風速の測定の測定

風速測定器　　　　　　　　　　　　　　　　
測定時の開口面の高さ　　　　cm　 (通常使用する開口範囲内で測定してください)

開口部を以下のように16等分し、それぞれの風速を記入してください

	         

     m/s
	     m/s
	     m/s
	     m/s
	     m/s
	     m/s
	     m/s
	         

     m/s

	     m/s
	     m/s
	     m/s
	     m/s
	     m/s
	     m/s
	     m/s
	     m/s


制御風速が通常使用する開口面の高さにおいて、液体に対して使用する場合で0.4m/s未満、

粉末状の物質に対して使用する場合で1.0m/s未満だった場合には、すぐに専門業者に点検・

修理を依頼してください。点検修理後は以下の記載欄にその内容を記載してください。

	点検・修理記録（　　年　　月　　日）


　　　　　　　　　　　　　　　

排じん装置の点検

以下はドラフトチャンバーに排じん装置が付属している場合に記載してください

専門業者の最終点検日　平成　　年　　月　　日
	検査項目
	判定
	整備修理等記録、修理日

	腐蝕、変形が無いか
	○　×
	

	埃などの堆積物がないか
	○　×
	

	内部充てん物の量は適切か。破損はないか。
	○　×
	

	内部充てん物の取入れ部に緩みや漏れはないか
	○　×
	

	プレフィルターの汚れや破損はないか
	○　×
	


	　　　　　排じん装置


専門業者が指定した保障期間を過ぎている場合にはすぐに専門業者に点検を依頼してください。

· 異常なし、×　要修理

排ガス処理装置の点検

以下はドラフトチャンバーに排ガス処理装置が付属している場合に記載してください

専門業者の最終点検日　平成　　年　　月　　日
専門業者が指定した保障期間を過ぎている場合にはすぐに専門業者に点検を依頼してください

	　　　　　排ガス処理装置
	検査項目
	判定
	整備修理等記録、修理日

	
	腐蝕、変形が無いか
	○　×
	

	
	洗浄水はきちんと噴出しているか
	○　×
	

	
	薬液タンクの薬量は十分にあるか
	○　×
	

	
	薬液タンクの薬液は汚れていないか
	○　×
	

	
	ノズルから薬液がしっかり噴霧されているか
	○　×
	

	
	ポンプは正常に作動しているか
	○　×
	

	
	ストレーナーは汚れていないか
	○　×
	

	
	メインフィルターは汚れたり破損していないか
	○　×
	

	
	タンクや配管からの液漏れはないか
	○　×
	


· 異常なし、×　要修理

異常がある時には必ず専門業者に依頼し点検、修理をうけ、その記録を記載欄に記してください

この検査表は必ず３年間保管してください

　　　　　　　　　　　研究室責任者　印　　　（平成　　年　　月　　日）

　　　　　　　部局安全衛生管理室長　印　　　（平成　　年　　月　　日）

